## Ark1
Fra artiklen Guide til ventilation med varmegenvinding i bolig af GSH på Lav-det-selv.dk
Lufthastigheder:
Ved m3/h: | 216 | 180 | 162 | 144 | 108 | 72 | 54 | 36
Ø100 |  |  |  | 5.0955 | 3.8217 | 2.5478 | 1.9108 | 1.2739 | m/s
Ø125 | 4.8917 | 4.0764 | 3.6688 | 3.2611 | 2.4459 | 1.6306 | 1.2229 | 0.81529 | m/s
Ø160 | 2.9857 | 2.4881 | 2.2393 | 1.9904 | 1.4928 | 0.99522 | 0.74642 |  | m/s
Ø200 | 1.9108 | 1.5924 | 1.4331 | 1.2739 | 0.95541 |  |  |  | m/s
Ø250 | 1.2229 | 1.0191 | 0.9172 | 0.81529 | 0.61146 |  |  |  | m/s
Ø315 | 0.7703 | 0.64192 | 0.57773 | 0.51353 | 0.38515 |  |  |  | m/s
Areal af rørstørrelsen = radius x radius x 3,14
Radiusen indsættes i meter, f.eks. Ø 160 mm = Ø 0,160 meter, (radius = 0,08)
3600 : minutter x sekunder = timer
Formel for lufthastighed : ((m3/h)/(radius x radius x 3,14 x 1))/3600
Anbefalet ventilstørrelse:
Køkken 72 m3/h = ø160
Bad med toilet 54 m3/h = ø125
Bryggers og Toilet 36 m3/h = ø100
Felterne C3 til J3 kan blot ændres ved at taste nye tal ind, eller blot indsæt ny/ekstre kolonne
Udarbejdet af GSH (på Lav-det-selv.dk)
Gå til artiklen her